## 修订记录
修订记录
日期 | 修订版本 | 描述 | 作者
2019-07-30 | V1.0 | 初稿

## 参数
AS-APS系列MODBUS串口通讯接口协议简化版（APS1）
—— V1.0
本协议参考标准：GB∕T19582.1-2008
默认波特率：9600；数据位：8；停止位：1；校验位：无；
接口说明：使用PDU面板上的COM接口，线序如下图说明；注：COM接口是两个RJ45接口，其线序相同，方便级连使用
|  |  | 线号 | 颜色 | 功能说明
|  |  | 1 | 橙白 | NC
|  |  | 2 | 橙 | NC
|  |  | 3 | 绿白 | NC
|  |  | 4 | 蓝 | RS485-A
|  |  | 5 | 蓝白 | RS485-B
|  |  | 6 | 绿 | NC
|  |  | 7 | 棕白 | NC
|  |  | 8 | 棕 | NC
MODBUS地址为10进制
一、额定信息：03H功能码读
序号 | 项目 | 范围 | 默认值 | 单位 | MODBUS地址 | 属性 | 参数真实值(转换公式) | 字节数 | 备注
1 | 生产厂家 | 采用字符串形式 | \ | \ | 0-3 | 只读 | =Register | 8 | 预留，未启用
2 | 型号 | 例：HVPDU63-2-32(01) | \ | \ | 4-19 | 只读 | =Register | 32 | 预留，未启用
3 | 当前硬件版本 | A-Z | \ | \ | 20 | 只读 | =Register | 2
4 | 当前软件版本 | 100-999 | \ | \ | 21 | 只读 | =Register | 2
5 | 通讯协议版本 | 0x100-0x999 | \ | \ | 22-23 | 只读 | H_Register表示大版本 L_Register表示小版本 | 4
6 | 软件编译时间 | YYYYMMDD字符串 | \ | \ | 24-27 | 只读 | =Register | 8
7 | 额定电压 | 220/380 | 220/380 | V | 28 | 只读 | =Register | 2 | 用于判断单/三相PDU
8 | 额定电流 | 100 | 16/32/63 | A | 29 | 只读 | =Register | 2
9 | 额定频率 | 50 | 50 | Hz | 30 | 只读 | =Register | 2
10 | 断路器检测与位数 | 0-8 | \ | \ | 31 | 只读 | =Register |  | 0表示无空开检测功能
11 | 输出位开关功能 | 0-1 | \ | \ | 32 | 只读 | 0：无；1：有 | 2
12 | 输出位电流计量功能 | 0-1 | \ | \ | 33 | 只读 | 0：无；1：有 | 2
13 | 输出位电度计量功能 | 0-1 | \ | \ | 34 | 只读 | 0：无；1：有 | 2 | 电能计量功能与有功功率、功率因数同时有或无
14 | 输出位保险丝检测 | 0-1 | \ | \ | 35 | 只读 | 0：无；1：有 | 2
15 | 防雷失效检测功能 | 0-1 | \ | \ | 36 | 只读 | 0：无；1：有 | 2 | 预留，未启用
16 | 输入谐波分析功能 | 0-1 | \ | \ | 37 | 只读 | 0：无；1：有 | 2
17 | 输出位数 | 1-48 | \ | \ | 38 | 只读 | =Register | 2 | 预留，未启用
18 | 输出位制式 |  | \ | \ | 39-86 | 只读 | =Register | 96 | 预留，未启用
二、电计量参数：03H功能码读（实时更新）
1 | 电压值(单相) | 0-3500 | \ | V | 1000 | 只读 | =Register/10 | 2
2 | 电流值(单相) | 0-7000 | \ | A | 1001 | 只读 | =Register/100 | 2
3 | 有功功率(单相) | 0-65535 | \ | W | 1002 | 只读 | =Register | 2
4 | 无功功率(单相) | 0-65535 | \ | W | 1003 | 只读 | =Register | 2
5 | 功率因数(单相) | 0-1000 | \ | \ | 1004 | 只读 | =Register/1000 | 2
6 | 总有功电量 | 0-9999999 | \ | kWh | 1005-1006 | 只读 | =Register_L/10 + Register_H*65536/10 | 4
7 | 总无功电量 |  |  | kVarh | 1007-1008 | 只读 |  |  | 预留，未启用
8 | 频率 | 4500-6500 | \ | Hz | 1009 | 只读 | =Register/100 | 2
9 | L1相电压值(三相) | 0-3500 | \ | V | 1010 | 只读 | =Register/10 | 2
10 | L2相电压值(三相) | 0-3500 | \ | V | 1011 | 只读 | =Register/10 | 2
11 | L3相电压值(三相) | 0-3500 | \ | V | 1012 | 只读 | =Register/10 | 2
12 | L1相电流值(三相) | 0-7000 | \ | A | 1013 | 只读 | =Register/100 | 2
13 | L2相电流值(三相) | 0-7000 | \ | A | 1014 | 只读 | =Register/100 | 2
14 | L3相电流值(三相) | 0-7000 | \ | A | 1015 | 只读 | =Register/100 | 2
15 | L1相有功功率(三相) | 0-65535 | \ | W | 1016 | 只读 | =Register | 2
16 | L2相有功功率(三相) | 0-65535 | \ | W | 1017 | 只读 | =Register | 2
17 | L3相有功功率(三相) | 0-65535 | \ | W | 1018 | 只读 | =Register | 2
18 | L1相无功功率(三相) | 0-65535 | \ | W | 1019 | 只读 | =Register | 2
19 | L2相无功功率(三相) | 0-65535 | \ | W | 1020 | 只读 | =Register | 2
20 | L3相无功功率(三相) | 0-65535 | \ | W | 1021 | 只读 | =Register | 2
21 | L1相功率因数(三相) | 0-1000 | \ | \ | 1022 | 只读 | =Register/1000 | 2
22 | L2相功率因数(三相) | 0-1000 | \ | \ | 1023 | 只读 | =Register/1000 | 2
23 | L3相功率因数(三相) | 0-1000 | \ | \ | 1024 | 只读 | =Register/1000 | 2
24 | L1相有功电量(三相) | 0-9999999 | \ | kWh | 1025-1026 | 只读 | =Register_L/10 + Register_H*65536/10 | 4
25 | L2相有功电量(三相) | 0-9999999 | \ | kWh | 1027-1028 | 只读 | =Register_L/10 + Register_H*65536/10 | 4
26 | L3相有功电量(三相) | 0-9999999 | \ | kWh | 1029-1030 | 只读 | =Register_L/10 + Register_H*65536/10 | 4
三、环境参数：03H功能码读，10H功能码写
序号 | 项目 | 范围 | 默认值 | 单位 | MODBUS地址 | 属性 | 参数真实值(转换公式) | 字节数 | 备注
1 | 传感器1类型、状态 | \ | \ | \ | 2000 | 只读 | =Register | 2 | 传感器类型，1-温湿度
2 | 传感器状态 | \ | \ | \ | 2001 | 只读 | Register_L=湿度状态 Register_H=温度状态 | 2 | 0-正常 1-告警（过高） 2-告警（过低）
3 | 温度值 | 0-1400 | \ | ℃ | 2002 | 只读 | =Register/10 | 2 | 0xFFFF-未安装
4 | 湿度值 | 0-100 | \ | % | 2003 | 只读 | =(Register-400)/10 | 2 | 1xFFFF-未安装
5 | 预留 | \ | \ | \ | 2004-2031 | 只读 | \ | 56 | 预留
6 | 温度上限告警设定值 | 0-140 | 120 | ℃ | 2032 | 读、写 | =Register-40 | 2 | 上限应大于下限
7 | 温度下限告警设定值 | 0-140 | 0 | ℃ | 2033 | 读、写 | =Register-40 | 2 | 上限应大于下限
8 | 湿度上限告警设定值 | 0-100 | 100 | % | 2034 | 读、写 | =Register | 2 | 上限应大于下限
9 | 湿度下限告警设定值 | 0-100 | 0 | % | 2035 | 读、写 | =Register | 2 | 上限应大于下限
四、配置参数：03H功能码读，10H功能码写
序号 | 项目 | 范围 | 默认值 | 单位 | MODBUS地址 | 属性 | 参数真实值(转换公式) | 字节数 | 备注
1 | 通讯地址 | 1-255 | 1 | \ | 3000 | 读、写 | =Register | 2
2 | 通讯波特率 | 0：1200 1：2400 2：4800 3：9600 4：19200 5：38400 | 3(9600) | bps | 3001 | 读、写 | =Register | 2 | 预留，暂不可修改
3 | 蜂鸣器开关 | 0-1 | 1 | \ | 3002 | 读、写 | 0：关闭；1：启用 | 2 | 重启恢复默认值
4 | 报警输出 | 0-1 | 1 | \ | 3003 | 读、写 | 0：关闭；1：启用 | 2 | 重启恢复默认值
5 | 消音 | 0-1 | \ | \ | 3004 | 读、写 | \ | 2 | 预留功能，暂未开放
6 | 循环显示 | 0-1 | 0 | \ | 3005 | 读、写 | 0：关闭；1：启用 | 2 | 预留功能，暂未开放
7 | 亮屏时间 | 0-300 | 15 | 秒 | 3006 | 读、写 | =Register |  | 0：背光常亮
8 | 电压告警允许 | 0-1 | 0 | \ | 3007 | 读、写 | 0：禁止；1：启用
9 | 电流上限告警设定值(单相) | 0-7000 | 1600/3200 | A | 3008 | 读、写 | =Register/100 | 2 | 上限应大于下限
10 | 电流下限告警设定值(单相) | 0-7000 | 0 | A | 3009 | 读、写 | =Register/100 | 2 | 上限应大于下限
11 | 电压上限告警设定值 | 0-5000 | 5000 | V | 3010 | 读、写 | =Register/10 | 2 | 单、三相共用
12 | 电压下限告警设定值 | 0-5000 | 0 | V | 3011 | 读、写 | =Register/10 | 2 | 单、三相共用
13 | L1相电流上限告警设定值(三相) | 0-7000 | 1600/3200 | A | 3012 | 读、写 | =Register/100 | 2 | 上限应大于下限
14 | L1相电流下限告警设定值(三相) | 0-7000 | 0 | A | 3013 | 读、写 | =Register/100 | 2 | 上限应大于下限
15 | L2相电流上限告警设定值(三相) | 0-7000 | 1600/3200 | A | 3014 | 读、写 | =Register/100 | 2 | 上限应大于下限
16 | L2相电流下限告警设定值(三相) | 0-7000 | 0 | A | 3015 | 读、写 | =Register/100 | 2 | 上限应大于下限
17 | L3相电流上限告警设定值(三相) | 0-7000 | 1600/3200 | A | 3016 | 读、写 | =Register/100 | 2 | 上限应大于下限
18 | L3相电流下限告警设定值(三相) | 0-7000 | 0 | A | 3017 | 读、写 | =Register/100 | 2 | 上限应大于下限
五、警报：01H功能码读
序号 | 项目 | 范围 | 默认值 | 单位 | MODBUS地址 | 属性 | 参数真实值(转换公式) | 字节数 | 备注
1 | 总报警 | \ | \ | \ | 4000 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
2 | 防雷失效告警 | \ | \ | \ | 4001 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
3 | 单相电流过高告警(单相) | \ | \ | \ | 4002 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
4 | 单相电流过低告警(单相) | \ | \ | \ | 4003 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
5 | 单相电压过高告警(单相) | \ | \ | \ | 4004 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
6 | 单相电压过低告警(单相) | \ | \ | \ | 4005 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
7 | 单相电流严重告警(单相) | \ | \ | \ | 4006 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit | 超过额定电流
8 | L1相电流过高告警(三相) | \ | \ | \ | 4007 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
9 | L2相电流过高告警(三相) | \ | \ | \ | 4008 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
10 | L3相电流过高告警(三相) | \ | \ | \ | 4009 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
11 | L1相电流过低告警(三相) | \ | \ | \ | 4010 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
12 | L2相电流过低告警(三相) | \ | \ | \ | 4011 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
13 | L3相电流过低告警(三相) | \ | \ | \ | 4012 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
14 | L1相电流严重告警(三相) | \ | \ | \ | 4013 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit | 超过额定电流
15 | L2相电流严重告警(三相) | \ | \ | \ | 4014 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit | 超过额定电流
16 | L3相电流严重告警(三相) | \ | \ | \ | 4015 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit | 超过额定电流
17 | L1相电压过高告警(三相) | \ | \ | \ | 4016 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
18 | L2相电压过高告警(三相) | \ | \ | \ | 4017 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
19 | L3相电压过高告警(三相) | \ | \ | \ | 4018 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
20 | L1相电压过低告警(三相) | \ | \ | \ | 4019 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
21 | L2相电压过低告警(三相) | \ | \ | \ | 4020 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
22 | L3相电压过低告警(三相) | \ | \ | \ | 4021 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
23 | 预留 | \ | \ | \ | 4022-4233 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 212bit | 预留，未启用
24 | 传感器1告警 | \ | \ | \ | 4234 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
25 | 传感器2告警 | \ | \ | \ | 4235 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
26 | 传感器3告警 | \ | \ | \ | 4236 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
27 | 传感器4告警 | \ | \ | \ | 4237 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
28 | 传感器5告警 | \ | \ | \ | 4238 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
29 | 传感器6告警 | \ | \ | \ | 4239 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
30 | 传感器7告警 | \ | \ | \ | 4240 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
31 | 传感器8告警 | \ | \ | \ | 4241 | 只读 | 0：无报警；1：有报警 | 1bit
六、恢复出厂设置/电能清零：10H功能码写
序号 | 项目 | 范围 | 默认值 | 单位 | MODBUS地址 | 属性 | 参数真实值(转换公式) | 字节数 | 备注
1 | 恢复出厂默认值 | 0x55AA | \ | \ | 6000 | 只写 | =Register | 2 | 写入0x55AA恢复出厂设置
2 | 总电量清零(含各相电量) | 0x55AA | \ | \ | 6001 | 只写 | =Register | 2 | 写入0x55AA清零，其它无效